

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»

**УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ**

410031, г. Саратов, ул. Комсомольская, 41/41 тел.: (845-2) 39-22-71, факс(845-2) 73-46-13, [sartrud@yandex.ru](mailto:sartrud@yandex.ru)

[www.trudsaratov.ru](http://www.trudsaratov.ru) ОКПО47774909; ОГРН 1036405003744; ИНН 6450037940; КПП 645001001

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Руководителю предприятия** |
| **На \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Информационное письмо**

Управление по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» доводит до Вашего сведения, что завершено расследование случая травматизма, произошедшего с электромонтером предприятия, специализирующегося в проведении работ по ремонту электросетей в городе Саратове.

Бригада из 2-х работников, согласно наряда – допуска, должна была провести работы по ликвидации аварии на высоковольтном кабеле, а именно провести монтаж кабельного вставка с предварительным проколом поврежденного кабеля. Согласно технологии работ, для проверки отсутствия напряжения в сети, должен проводится прокол кабеля при помощи специального прокалывающего устройства (штанги - прокола) с обязательным использованием средств защиты.

Допускающим для данного вида работ был назначен электромонтер предприятия, производителем - электромонтажник сторонней организации согласно заключенному договору.

Перед выездом на место аварии осмотр штанги-прокола не производился. Мастер предприятия, выдававший наряд-допуск, не проконтролировал наличие у электромонтера средств защиты от термического воздействия электрической дуги.

По прибытию на место аварии электромонтер обнаружил, что у штанги-прокола сломано сверло. Работник, несмотря на наличие поломки оборудования и отсутствие средств индивидуальной защиты, приступил к разрезанию кабеля. От возникшей электрической дуги электромонтер получил ожоги I – III степени туловища, нижних конечностей. Травма квалифицирована как «тяжелая».

Комиссией в ходе расследования установлено:

- отсутствие контроля со стороны должностных лиц за соблюдением мер безопасности при проведении работ, связанных с техническим электричеством, в том числе применением средств индивидуальной защиты;

- пострадавшим, в нарушение технологии выполнения работ, проведено разрезание кабеля без предварительной проверки отсутствия напряжения;

- в рамках системы управления охраной труда не выявлен риск получения травм от термического воздействия электрической дуги.

Во избежание получения травм работниками при проведении аналогичных видов работ рекомендуем Вам:

- усилить контроль со стороны должностных лиц за соблюдением работниками технологии работ, использованием средств защиты, уделяя особое внимание работам с вредными и опасными условиями труда;

- проводить обучение работников правильному применения средств защиты;

- проводить идентификацию профессиональных рисков и разрабатывать мероприятия по их минимизации;

- информировать работников о наличии и уровнях профессиональных рисков на рабочих местах;

- довести информацию о причинах несчастного случая до сведения работников организации.

О проведенных мероприятиях прошу проинформировать по факсу 39-22-82 или на адрес электронной почты [upravleniepotrudu@yandex.ru](mailto:upravleniepotrudu@yandex.ru).

**Заместитель начальника управления О.М. Седова**